電 気 設 備 仕 様 書

○○〇年○○月改訂版

- 目的

この仕様書は製造設備機器の電気的設計・製作及び機器の仕様について定める。

- 適用範囲

当社各工場の電気設備に適用する。

- 提出書類

・工事着手前に承認図を提出し承認を得ること。

・工事完了後に遅滞なく完成図書を提出すること。

・承認図・完成図書は各３部以上提出すること。

- シーケンサ図面はハード・ソフト（コメント付）両面図提出すること。

また、CD,DVD,USB等のメディアで電子ファイルとして同時に提出すること。

- 備考

- 本仕様書に記載なき項目については事前に弊社電気担当者と打ち合わせし了解を得ること。

- 施工の際は電気設備技術基準及び内線規程その他関係法令を遵守すること。

・本仕様書と相違する仕様とする場合は個々に弊社電気担当者と打ち合わせし了解を得ること。

- 各機器は省エネルギー性を十分考慮し、高効率の機器を優先的に採用すること。既設機器を

更新する場合は原則として従来よりも消費電力が少なくなるような仕様とすること。この場合、

消費電力の対比表を提出すること。

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 供給電源 | 供給電源 | ３相AC220V 60Hz 但し大容量の機器を導入する場合は400V仕様を検討する （トランスの増設を含む） |
|  | 接地相 | S相（二次側△結線の場合） |
| 回路電圧 | 動力回路 | AC220V（大容量の場合、440Vも可） |
|  | 制御回路 | AC100V又はDC24V |
| 電線 | 電線色別 （動力回路） | - AC回路 R相―赤 S相―白 T相―青又は黒 但し電熱器等相順に関係ない負荷は全相黒でも可 - DC回路 P相―赤 N相―青 |
|  | 電線色別 （制御回路） | AC回路―黄 DC回路―青 但し他機から電圧がかかる電線は赤 |
|  | 電線色別 （接地線） | 緑 |
|  | 電線の太さ （動力回路） | 動力線の最低太さは次のとおりとする 2.2kw以下―2 Combin 3.7kw以下―3.5 Combin 5.5kw以下―5.5 Combin 7.5kw以下―8 Combin 11kw 以下―14 Combin 15kw 以下―22 Combin 但し屈伸頻度の多いところ等への電線は１ランクアップする |

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 電線 | 電線の太さ （制御回路） | AC回路―1.25 Combin DC回路―1.25 Combin 但しシーケンサ入力回路等は0.3 Combin以上でも可 |
|  | 電線の太さ （接地線） | ブレーカ容量 30A以下―2 Combin 100A以下―3.5 Combin 200A以下―5.5 Combin 400A以下―22 Combin 600A以下―38 Combin |
|  | 電線種類 | 盤内・・・ IV電線もしくはHIV電線（動力線、制御線共） 盤外・・・ 動力線―VCT 制御線―VCTF,VCTS |
| 電気機器 | ブレーカ | １．メインブレーカ 三菱電機NV‐シリーズ （分岐ブレーカにNVを採用する時はNFで可） ２・分岐ブレーカ 三菱電機NF‐シリーズ、NV-シリーズ 又はMB-シリーズ（電動機用） ３．ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 三菱電機CP30‐シリーズ |
|  | 電磁開閉器 | 三菱電機 MSO‐N11以上 2.2kw以上用はMSO‐N20以上 可逆式はMSO‐2ｘN11以上 モーターの過負荷保護はOCR方式とする |
|  | モーター | 三菱電機 全閉外扇型高効率モーター SF-HR 高効率ギヤードモーター GM-D - 但し水がかかる頻度が高い場所に設置するモーターは防水カバーを 付けるか全閉外扇型屋外型とする - 55kw以上のモーターは負荷側で力率改善の処置を講ずること - 容量選定、始動・運転方法については省エネルギー性を十分に考慮 すること ・逆相制動（プラッギング）は極力行わないこと |

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 電気機器 | シーケンサ | 三菱電機 Qシリーズ FXシリーズ ・メモリー容量は十分余裕を持つこと、また将来的に増設可能であること 入出力回路は20％以上（最低各4点）の予備を持つこと ・データリンクはCC-LINK、MELSECNET/10、H光リンクを標準とし、 他方式を採用するときは担当者と協議すること |
|  | インバータ | 三菱電機 FR-A FR-F FR-S FR-Eシリーズ ※3.7KW以上はDCリアクトル等の高調波対策必須 |
|  | サーボモー ター・サー ボアンプ | 三菱電機 MELSARVO |
|  | タッチパネル | 三菱電機 GOTシリーズ ・三菱電機を標準とする（基本的に他メーカーは採用しない） ・やむを得ず三菱電機以外のメーカーを採用する時は作画ソフト ・取扱説明書を添付し、操作方法を説明すること |
|  | スイッチ | 和泉電気、富士電機 30φ、25φ、22φ、角形 但し一つの制御盤は同一メーカー、同一径のスイッチで統一すること （スイッチ色別 含照光式） 起動用 －黒又は緑 停止用 －赤 非常停止―赤（ﾌﾟｯｼｭﾛｯｸ・ﾀｰﾝﾘｾｯﾄ形） リセットー黄 切換ｽｲｯﾁ―黒（照光式は除く） |

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 電気機器 | 回転灯等 | パトライト アロー電子 異常表示 －赤 注意表示 －黄 運転待機・渋滞停止表示―緑 |
|  | ブザー | パトライト アロー電子 |
|  | 表示灯 | 和泉電気、富士電機 異常及び停止表示 －赤 注意及び警告表示 －橙 準備確認・起動表示 ―緑 電源投入・操作切換表示―白 |
|  | その他 | 付表1参照 |
| 施工基準 | 制御盤 | ステンレス製―ヘアライン仕上げ 鋼板製―日塗工M1-1036白焼付塗装（ﾏﾝｾﾙ N9.5） - 高さ2000㎜以下扉の幅900㎜以下とし、扉は90°以上開くこと - 水切防水形 （保護構造IP-44以上） - 扉内側に図面収納用ポケットを備えること - 制御盤内は将来の増設スペースとして10％以上20％以下の フリ－スペースを確保しておくこと - 盤内側面は原則として使用しないこと - 盤内照明は扉の開閉に連動すること - 必要に応じ放熱装置を施すこと（盤用ファン・クーラー等） |
|  | 操作盤 | 材質・仕上げ・防水性能は制御盤に準ずる 操作部はスイッチ等の増設を考慮し、数点の予備をもつこと（ﾒｸﾗ可） 端子台は10％以上の予備をもつこと |

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 施工基準 | 中継ﾎﾞｯｸｽ | 材質・仕上・防水性能は制御盤に準ずる 内部での結線は端子台で行うこと 内部は電線量に対して十分余裕があること（新設時50%程度） |
|  | 施工一般 | ・盤内取付は正規のタップ加工し、スプリングワッシャー付のプラス ビスを使用すること ・感電の恐れのある主電源１次側、変圧器の端子、扉内側配線には保護 カバ―を取り付けること ・配線ダクトは収納量に対し十分な余裕を持つこと（新設時50%程度） ・同一端子に接続する配線は２本までとする ・取付ベースから扉内側への配線はスパイラルチューブ等にて保護する こと |
|  | 圧着端子 | ・制御盤、操作盤及び機械器具等への配線はY形又は丸形圧着端子を用い て接続すること ・動力線はすべて丸形、制御線はすべてY形とする |
|  | ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ | ・端子台又は機器に接続するすべての電線の端末には先番を付したマークチ ューブを取り付けること ・先番はマークチューブに焼き付ける等容易に消えないようにすること ・マークチューブの挿入方法等は下図に従うこと （付番方向） （結線時の措置） ２本以上の電線の端子部をビス止め しテーピングにて絶縁処理をする場合 は、マークチューブがテープに隠れな いように施工すること |

| 分類 | 項目 | 標準仕様 標準指定メーカー・型式 |
| --- | --- | --- |
| 施工基準 | 電装機器 銘板 | ・電装機器には各々の近くで見易い位置に電気略号を記した銘板を取り 付けること ・銘板は機器には直接取り付けないこと |
|  | 機体配線 | ・電線管はサドル等により固定すること ・外傷の恐れのある個所は保護すること ・埋設配管は行わない ・配管は床面より300㎜以上とする ・コネクター類の保護構造はIP64以上とする。但し水がかかる恐れの ある個所についてはIP67とする ・動力線と制御線はできる限り隔離する ・予備線は制御線の10％以上（最低2本）とする ・予備線の両端は同一の予備番号を付したマークチューブを挿入し、 端末をテーピングすること |
|  | 取付高さ | ・電装機器の取付高さは床面より300㎜以上1800mm以下とする。（ステー ジ等がある場合は除く） 但し、機械装置の寸法上この範囲に取付けることができない場合、でき るだけこの範囲に近づけて取り付けること |
|  | 積算計器 | 設備を新設する時は積算時間計及び積算電力計を取り付ける等により 設備毎の電力管理が可能となるようにすること |
| 構内照明 | 照明設備 （盤内除く） | 構内照明はインバーター式蛍光灯設備・高圧ナトリウムランプ・ セラミックメタルハライドランプを標準とする |

【付表１】　電気設備標準仕様一覧

| No | 項目 | メーカー （ ）・・注１ | 形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | モーター | 三菱電機 住友・安川・ 日精・東芝 | SF-HR,GM-D 他メーカーを採用する時も 高効率モーターを標準とする | ・全閉外扇形 端子箱付 ・特殊モーター（同期電 動機等）を使用する時 は事前に打ち合わせす ること。 |
| 2 | 遮断器 等 | 三菱電機 （富士・松下） | 漏電遮断器 NV- ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶ NF- ﾓｰﾀｰﾌﾞﾚｰｶ MB- ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ CP30- | 定格感度電流 ～50A・・30㎜A 50A～・・50㎜A以上 |
| 3 | 電磁開閉器 | 三菱電機 （富士電機） | MSO-N11以上 | ・ﾌﾚｰﾑはﾓｰﾀｰ容量に対し 十分余裕をもつこと。 （ｶﾀﾛｸﾞの適応表参照） |
| 4 | 補助続電器 | 三菱電機 | SR－N SR-K |  |
|  | シーケンサ | 三菱電機 | Qシリーズ FXシリーズ | ・原則、三菱以外のﾒｰｶｰ は採用しない。やむを 得ず採用する時はﾌﾟﾛｸﾞ ﾗﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ及び取扱説明 書を添付すること。 |
| 5 | タッチパネル | 三菱電機 | GOTシリーズ | ・三菱電機製を優先する。 ・三菱電機以外のメーカ ーを採用する時は作画 ソフト及び取扱説明書 を添付すること |
| 6 | インバータ | 三菱電機 （富士電機） | FR-Aシリーズ ER-Fシリーズ FR-Eシリーズ |  |
| 7 | ACサーボ | 三菱電機 | MELSARVO |  |
| 8 | 近接スイッチ | オムロン キーエンス エフェクタ |  | ・動作表示灯付き |
| 9 | 光電スイッチ | オムロン キーエンス サンクス |  | ・動作表示灯付き |
| 10 | リミットスイッチ | オムロン （松下・山武） |  |  |
| 11 | マイクロスイッチ | オムロン （松下・山武） |  |  |

| No | 項目 | メーカー （ ）・・注１ | 形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ｸﾗｯﾁ＆ﾌﾞﾚｰｷ | 三木プーリー |  |  |
| 13 | スイッチ類 | 和泉電気 富士電機 |  | ・制御盤、操作盤毎に ﾒｰｶｰ及びｽｲｯﾁ径を統一 すること。 |
| 14 | 表示灯 | 和泉電気 富士電機 |  | ・制御盤、操作盤毎に ﾒｰｶｰ及び表示灯径を 統一すること。 |
| 15 | 回転灯・信号灯 | パトライト アロー電子 | KJ型 ST型 |  |
| 16 | タイマー | オムロン |  |  |
| 17 | リレー | オムロン | MY-4N、MY-2N、LY-2N、LY-4N G2A、G7T、他 | ・ｺｲﾙｻｰｼﾞの影響がある 時はｻｰｼﾞ吸収回路内蔵 形を使用すること |
| 18 | DCﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ | オムロン （ﾃﾞﾝｾｲﾗﾑﾀﾞ） | S82 | ・過電圧保護機能付き 機種を選定すること。 |
| 19 | ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ | TDK ﾃﾞﾝｾｲﾗﾑﾀﾞ |  |  |
| 20 | レベルスイッチ | オムロン | 61F- |  |
| 21 | 圧力スイッチ | オムロン サギノミヤ |  |  |
| 22 | 温度調節弁 | オムロン 山武 |  |  |
| 23 | 電磁弁 | CKD SMC 小金井 |  |  |
| 24 | ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ | CKD SMC 小金井 |  | ・ｼﾘﾝﾀﾞｰｽｲｯﾁ付き |

注１・・カッコ内記載のメーカーは、その上段に記した標準指定メーカーの製品では対応で出来ないなど

の理由がある場合のみ標準指定に準じて採用するものとする。